
КОМПЛЕКТНАЯ

ТРАНСФОРМАТОРНА
ПОДСТАНЦИЯ

КТПМ-ВК-250/27,5/0,4

ПАСПОРТ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯ
1.1 Наименование изделия – камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-299; (в дальнейшем – КСО).

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

И ХАРАКТЕРИСТИКИ КСО-299.

2.1 Номинальный ток  ______1000 А______
2.2 Номинальное напряжение напряжения    6, 10 кВ
2.3 Наибольшее рабочее напряжение   7,2; 12 кВ
2.4 Номинальный ток сборных шин 1000 А
2.5 Частота сети, 50 Гц 

3. СОСТАВ И КОМПЛЕКТ КСО
	Наименование
	Тип
	Ед.изм
	Коли-во
	Примечание

	1.Разъеденитель  
2. Разъеденитель
3.Трансформатор тока
4. Трансформатор напряжения
5. Микропроцессорное реле
6. Реле указательное
7. Реле напряжения

8. Амперметр
9. Киловольтметр

10. Руководство по экс-ии
11. Паспорт
	РВФЗ-10/1000А
РВЗ-10/1000А
ТЛО-10-100/5А
ЗНОЛП 6000/100
БМРЗ-103-2-Д-ВВ-01
РУ-21, 220 В
РН53/60Д
100/5
0-6000В
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шт
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экз.

	1

1
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3
1

2
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ  КСО
4.1 Испытания напряжением промышленной частоты

	Класс напряжения
	10 кВ
	
	

	Испытательное напряжения, кВ
	42
	
	


КСО в части испытаний электрической прочности изоляции соответствуют требованиям ПУЭ

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

КСО изготовлен и принят на соответствие требованиям ТУ 27.12.32-018-74596333-2017 и признан годным к эксплуатации.

Номер изделия             0507/15-17
Дата изготовления       Декабрь 2017г
Подпись изготовителя  _________________

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие КСО требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок хранения и эксплуатации 24 месяца с момента изготовления.















Камеры сборные одностороннего


 обслуживания серии КСО-299


на напряжение 6 и 10 кВ
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